Relatório do Trabalho Laboratorial Nº2

Transformador Indução Trifásico e Gerador de Corrente Contínua

Pedro Enrique Carvalho - Nº2023245700

Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Universidade de Coimbra

|  | Resumo |
| --- | --- |
|  | Apresenta-se um relatório técnico e científico do ensaio com um motor de indução trifásico acoplado a um gerador de corrente contínua (grupo motor-gerador). Descrevem-se os aspetos teóricos relevantes, a montagem, os procedimentos experimentais e os cálculos exigidos nas tarefas pós-laboratoriais (T1–T5). Onde existiram valores medidos no ficheiro-exemplo, estes foram usados para demonstrar os cálculos e justificar conclusões. Procedimentos e tabelas de referência seguem o guia do trabalho. |

Introdução

O objectivo do ensaio consiste em: (1) caracterizar o comportamento de um motor de indução trifásico tetrapolar (400 V, 50 Hz) acoplado a um gerador CC com excitação em paralelo (shunt); (2) medir potências, correntes, tensões e velocidades; (3) determinar fator de potência, força eletromotriz de armadura (Ea), rendimento do conjunto em carga e discutir efeitos térmicos nas resistências dos enrolamentos. O procedimento experimental e tabelas de registo seguem o Guia do Trabalho Laboratorial Nº2.

Conceitos Fundamentais

Fundamentação Teórica

- 2.1 Motor de indução e deslizamento

A velocidade síncrona nspara uma máquina tetrapolar a 50 Hz é

ns=120 fp=120×504=1500 rpm.

O rotor gira a nm=ns(1-s), onde sé o deslizamento.

- 2.2 Gerador CC shunt — tensão na armadura

No gerador de excitação em paralelo, a tensão terminal Vté a força eletromotriz induzida Eamenos a queda ohmica na armadura:

Ea=Vt+IaRa

onde Iaé a corrente da armadura e Raa resistência da armadura. Este é o modelo elemental que usamos nos cálculos. (Ver T1 e T2 abaixo).

3xgnef

- 2.3 Potência, fator de potência e rendimento

Potência trifásica fornecida ao motor (ativa):

Pin=3 VLL IL cos⁡φ

No ensaio usamos a leitura do wattímetro W1para Pin(trifásica) conforme o guiá. O factor de potência é FP=cos⁡φ=PV1A1(utilizando as leituras do wattímetro, tensão e corrente de linha). O rendimento do grupo em carga é:

η=PoutPin×100%,Pout=PRL 						(carga resistiva=V2⋅IL)

Metodologia Experimental

Seguiu-se o procedimento do guião: medição das resistências ao início (Ra e Rc), montagem conforme Fig.1, ensaio em vazio (passo 2) com K1 ligado e K2 variado para obter Vt∈{Vn/4, Vn/3, Vn/2, Vn}, registo de nm,W1,A1,V1,V2e, finalmente, ensaio em carga (passo 3) com K3 ligado e registo de Ic,IL,V2,nm,W1. No final mediram-se novamente Ra e Rc.

1º

| Motor De Indução Trifásico | Gerador De Corrente Contínua |
| --- | --- |
| Potência [kW] 3 | Tensão da Armadura [V] 220 |
| Tensão [V] 380 | Corrente da Armadura [A] 17 |
| Corrente [A] 6.8 | Resistência da Armadura [2] 0.9 |
| Fator de Potência 0.84 | Tensão enrolamento campo |
| Frequência [Hz] 50 | Corrente enrolamento campo |
| Rendimento [%] | Resistência enrolamento campo 139.2 |
| Velocidade [rpm] 1400 | Velocidade [rpm] 1495 |

Dados coletados

| V1[v] | A1[mA] | W2[w] | V2[v] |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 9 | 0.1 | 1.45 |
| 67 | 14 | 0.6 | 4.34 |
| 110 | 18 | 1.3 | 7.00 |
| 154 | 25 | 2.4 | 9.90 |
| 197 | 43 | 3.6 | 12.64 |
| 210 | 51 | 4.0 | 13.48 |
| 220 | 60 | 4.4 | 14.12 |
| 242 | 84 | 5.3 | 15.54 |

Força eletromotriz induzida na armadura Ea

Dados do exemplo (retirados do relatório fornecido):

Com K2 desligado (excitação nula) foi registado Vresidual=6.088 V. (tensão residual).

3xgnea

Em carga total (todos interruptores ligados) o relatório refere Vt≈158.2 V, correntes Ic≈0.775 A(excitação) e IL≈13.3 A; resistência de armadura Ra≈0.9 					Ω. Com estes valores o autor calculou:

Ea=Vt+IaRa=158.2+(Ic+IL)⋅0.9

Substituindo Ia=0.775+13.3=14.075 A:

Ea=158.2+14.075×0.9=158.2+12.6675=170.8675 V≈170.87 V.

A expressão decorre do modelo linear da máquina CC (queda ohmica na armadura) e das medições efetuadas; o valor residual com excitação nula resulta do remanescente de magnetização do núcleo (ver T4).

2º

Método: FP=W1V1×A1(utilizando a leitura do wattímetro W1e as leituras V1, A1 no ramo do motor).
Exemplo do ficheiro: Para o passo 2 (ensaio em vazio) foi usado W1=50 W, V1=226.3 V, A1=2.558 A, obtendo:

FP=50226.3×2.558=50578.9154≈0.086.

Para o ensaio em carga o relatório indica um valor FP≈0.808(reflexo do aumento do carregamento e da redução do desfasamento entre tensão e corrente). Estes cálculos são coerentes com as equações fundamentais da potência trifásica e com as medições realizadas.

3xgnea

Interpretação: Em vazio o motor apresenta baixíssimo factor de potência (principalmente reativo), porque a potência activa consumida é pequena comparada com a reativa necessária para magnetização. Em carga o movimento do rotor e as perdas ajustam o fluxo e a corrente passa a conter mais componente ativa, aumentando FP.

| Passo | Ra [Ω] | Rc [Ω] | Vt (V) / V2 (V) | Ic (A) | IL (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.9 | 139.2 |  |  |  |
| 2 |  |  | Vres = 6.088 | 0 | 0 |
|  |  |  | Vn/4 = 54.15 | 0.180 |  |
|  |  |  | Vn/3 = 73.5 | 0.242 |  |
|  |  |  | Vn/2 = 106.5 | 0.384 |  |
|  |  |  | Vn = 225.8 | 1.130 |  |
| 3 | 0.8 | 143.1 |  | 0.775 | 13.3 |

| Ea (V) | nm (rpm) | W1 (W) | W1 (W) | A1 (A) | FP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.088 | 1494 | 150 | 226.3 | 2.558 | 0.086 |
| 54.31 | 1494 | 150 | 226.3 | 2.558 | 0.086 |
| 73.72 | 1494 | 150 | 226.3 | 2.558 | 0.086 |
| 106.8 | 1494 | 525 | 226.3 | 2.558 | 0.086 |
| 226.8 | 1481 | 525 | 226.3 | 2.558 | 0.086 |
| 170.87 | 1405 | 2850 | 225 | 5.5 | 0.808 |

3º

Fórmula aplicada:

η=PoutPin×100%,Pout=PRL=V2⋅IL

Cálculo ilustrativo com os valores do exemplo:
Com V2≈158.2 Ve IL≈13.3 A:

Pout=158.2×13.3≈2104.06 W.

O valor de Pincorresponde à potência medida no wattímetro W1(entrada trifásica ao motor) no ensaio em carga; esse valor deve ser lido no instrumento (não consta explicitamente no extracto do relatório fornecido). Assim,

η=2104.06Pin×100%.

Exemplo numérico hipotético (apenas para ilustração, se o leitor medisse Pin=2600 W):

η=2104.062600×100%≈80.9%.

4º

Explicação física: O núcleo ferromagnético conserva um remanescente de magnetização após ciclos anteriores de excitação (histerese). Mesmo com Ic≈0a rotação do indutor no campo remanescente induz uma pequena força eletromotriz nos enrolamentos (tensão residual Vresidual). Esta tensão é suficiente para causar uma corrente de excitação induzida quando o circuito é fechado, iniciando autoxitação do gerador (evolução do fluxo até o ponto de equilíbrio). Fenómenos adicionais: correntes de vazamento, pequenas tensões parasitas e efeitos de construção (falhas de simetria) contribuem para a leitura de tensão não nula em vazio. O guião e o relatório de exemplo referem explicitamente esta tensão residual (≈6{.}088 V no exemplo).

5º

A resistência elétrica dos condutores varia com a temperatura segundo R(θ)=R0[1+α(θ-θ0)]onde αé o coeficiente térmico (positiva para cobre ≈ +0{.}0039/°C).

Durante o ensaio, os enrolamentos aquecem devido às perdas Joule I2R. Assim, a resistência do enrolamento de campo Rcnormalmente aumenta entre a medição fria (1.º passo) e a medição após ensaio em carga (3.º passo).

No relatório de exemplo foi observada uma diminuição aparente da resistência da armadura Ra. Esta discrepância pode ser justificada por: (i) erro de medida (medições em condições diferentes: equipamento desconectado, influência de contacto/terminais); (ii) leitura com aparelho sem compensação de temperatura; (iii) possibilidade de que a resistência nominal referida seja medida a uma temperatura de referência diferente. Porém, fisicamente, para materiais como cobre espera-se um aumento de resistência com a temperatura. O texto do relatório atribui o comportamento observado a variações de temperatura e a eventuais coeficientes distintos (é referida a influência do aquecimento e do coeficiente de temperatura). A interpretação experimental correcta exige registos de temperatura e medições cuidadosas com termóstato ou compensação.

Conclusão

Foi apresentado um relatório técnico que responde às tarefas T1–T5 com fundamentação teórica e cálculos aplicados aos valores registados no relatório-exemplo fornecido. Calculou-se Eaem carga (≈170.87 V), demonstrou-se o método de obtensão do fator de potência (valores exemplificados: FP≈0.086em vazio e FP≈0.808em carga) e expôs-se o procedimento para cálculo do rendimento do grupo motor-gerador com formulação e exemplo numérico. As explicações para tensão residual e variações de resistência foram tratadas com base em princípios de magnetismo de remanescência e variação térmica da resistividade. Recomenda-se medição de temperaturas e repetição dos ensaios para robustez estatística das conclusões.